| GigaLine smart DQ 100 s DQ 500 s DQ 625 s | LWL-Universalkabel smart, längswasserdicht Type: KL-U-DQ(ZN)H 1 x m G/E.... |
| --- | --- |

| Aufbau: Faser : Gradientenfaser 50/125 m oder 62,5/125 m bzw. Einmodenfaser 9...10/125 µm Ader: zentrale, gefüllte Bündelader mit 2 bis 24 Fasern Zugentlastung: Glasrovings Mantel: halogenfreier Compound Compound Farbe: gelb – RAL 1021 Aufdruck: KERPEN GigaLine smart "Name" "Abmessung" "Fasertyp" *H*   Metersignierung m  Einsatzbereich: Campus-/Backboneverkabelung, geeignet für Spleißtechnik, Verlegung im Innenbereich bei erhöhten mechanischen Anforderungen Verlegung im Außenbereich in trockenen Rohren, Hauseinführungen ohne zusätzliche Übergabe- Punkte (Spleiße) möglich | Temperaturbereich: Transport- und Lagertemperatur: - 25°C bis + 70°C (bei 16 – 24 Fasern: -20°C bis + 60°C) Verlegetemperatur : - 5°C bis + 50°C Betriebstemperatur : - 20°C bis + 60°C Biegeradius: min. 20 x D bei Verlegung min. 15 x D nach Installation Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-1 Halogenfreiheit: Rauchdichte: nach IEC 60754-2 nach IEC 61034 Längswasserdichtigkeit: nach EN 187000 M.605 |
| --- | --- |

Sonstige Eigenschaften:

| Abmess-ung | Außen- (ca.) | Gewicht (ca.) | Zugbe-last-barkeit (max.) | Querdruckfestigkeit (max.) |  | Brandlast (ca.) |  | Erzeugnis-Nr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dauernd | kurzzeitig |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | kg/km | N | N/cm | N/cm | MJ/m | kWh/m | G 50/125 | G 50/125 OM3 | G 62,5/125 | E9...10/125 |
| 1 x 2 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20021 | 8EA50021 | 8EB70021 | 8EC10021 |
| 1 x 4 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20022 | 8EA50022 | 8EB70022 | 8EC10022 |
| 1 x 6 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20023 | 8EA50023 | 8EB70023 | 8EC10023 |
| 1 x 8 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20024 | 8EA50024 | 8EB70024 | 8EC10024 |
| 1 x 10 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20025 | 8EA50025 | 8EB70025 | 8EC10025 |
| 1 x 12 | 6,7 | 44 | 1500 | 100 | 300 | 0,78 | 0,22 | 8EA20026 | 8EA50026 | 8EB70026 | 8EC10026 |
| 1 x 16 | 7,8 | 56 | 1500 | 100 | 300 | 1,09 | 0,30 | 8EA20027 | 8EA50027 | 8EB70027 | 8EC10027 |
| 1 x 20 | 7,8 | 56 | 1500 | 100 | 300 | 1,09 | 0,30 | 8EA20028 | 8EA50028 | 8EB70028 | 8EC10028 |
| 1 x 24 | 7,8 | 56 | 1500 | 100 | 300 | 1,09 | 0,30 | 8EA20029 | 8EA50029 | 8EB70029 | 8EC10029 |